# Комплекс управляющий БСТ-Каскад 230/СГ-3.1-00-Р-02-13-02-25.

# Дополнение к руководству по эксплуатации

# (для горелок БСТ-ГГМА из состава асфальтосмесительных установок, топливо - ГАЗ).

(Версия программы Дх1_12 - 16)

Информация о состоянии автоматики и объекта управления выводится на экран контроллера в условно-сокращенном виде. Настоящее дополнение распространяется на автоматику “Каскад”. Оно поможет правильно понимать выводимые сообщения, принимать решения и выполнять необходимые действия в каждой конкретной ситуации. Дополнение достаточно прочесть один раз, а в дальнейшем руководствоваться временной диаграммой, приложенной к альбому схем.

При включении аварийной сигнализации не спешите выключать автоматику. Она сама обеспечит безопасность теплоисточника. Отключите светозвуковую сигнализацию, нажав клавишу 9 контроллера, и проанализируйте сообщение, выведенное на экран. Отключив питание автоматики, вы лишитесь возможности узнать и устранить причину аварии, т.к. экран погаснет.

Приведенная программа универсальная, газо-мазутная, используется на горелках ГГА и ГГМА с плавным регулированием производительности.

В большинстве конкретных случаев некоторые из сообщений вообще никогда не будут появляться, например, о температуре мазута для газовых горелок. Следует помнить, что программное обеспечение постоянно совершенствуется, поэтому могут встретиться сообщения, не описанные в данном приложении. Но эти сообщения, как и все остальные, являются максимально логичными и доступными для понимания.

Рассмотрим сообщения, которые выдаёт автоматика на следующих этапах (режимах): программа установок, подготовка к пуску, программа пуска, работа, режим наладки.

## I Сообщения, выводимые в программе установок

При включении автоматики экран контроллера должен засветиться и вывести сообщение:

КАСКАД Дх1.12

01. 2012г.ГАЗ 			(1),

В нижней строке указан месяц и год создания программы, а также вид топлива, который задан для работы. В верхней строке - обозначение версии программы, которое может быть и другим, в зависимости от исполнения автоматики.

Если Вам понадобится консультация изготовителя, обязательно назовите версию программы, установленной на Вашей автоматике.

Если сразу, когда на экране появится сообщение (1), нажать клавишу 9, то автоматика войдет в программу установок. Программа установок предназначена для адаптации автоматики к тому комплекту оборудования, которым она будет управлять. Именно с задания начальных установок начинаются пусконаладочные работы. Изменять начальные установки после завершения ПНР следует очень осмотрительно, а необученному персоналу делать это не рекомендуется.

При входе в программу установок на экран будет выведено сообщение следующего вида:

УСТАНОВКИ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _				(2).

Во второй строке будет представлен заголовок одного из разделов программы установок.

Тип горелки

Вид топлива

Установки защиты

Регулирование

Тарировка ИМ1

Тарировка ИМ2

Тарировка ИМ4

Таблица ИМ1-ИМ2

Таблица ИМ4-ИМ2

Дополнительно

Длительности

Установки сети

Опробование

Перелистывая вторую строку в сообщении (2) клавишами 5 и 8 , ознакомьтесь с разделами, которые содержит программа установок.

Чтобы просмотреть или изменить установки в каком либо разделе, его заголовок необходимо вызвать на экран и нажать клавишу 7. Для удобства дальнейшего изложения будем называть сообщение вида (2) главным меню программы установок, или просто Главным меню.

В процессе настройки автоматики будет предложено ответить на ряд вопросов касательно оборудования, с которым автоматика будет использоваться.

Вопросы делятся на два типа: с выбором варианта ответа и с заданием числового значения параметра.

Для примера вопрос с выбором варианта ответа рассмотрим пункт Тип горелки.

В Главном меню найти раздел Тип горелки и нажать клавишу 7 – появится сообщение:

Тип горелки

БСТ-ГГА-12	 			(3).

Нижняя строка-подсказка отражает задание, которое было задано в предыдущем посещении программы установок, она выводится в пульсирующем режиме и может быть заменена на альтернативную кнопками 5 или 8. Контроллер должен получить подтверждение, что строка-подсказка выбрана, и заново записать задание себе в энергонезависимую память. Для этого нажмем клавишу 7 - на экране вновь появится Главное меню. Клавиша 9 позволяет отказаться от выбора параметра и оставить предыдущее его значение.

Описание значений параметров для всех пунктов программы главного меню будет рассмотрено позже.

Для примера вопроса с заданием цифрового значения параметра рассмотрим задание сетевого номера контроллера в сети.

В главном меню найти раздел установки сети и нажать клавишу 7 – появится сообщение:

Установки сети

Сеть в наличии	 			(4).

Пользуясь знаниями, полученными в только что рассмотренном примере, подтвердим наличие сети. После этого нижняя строка изменится и сообщение примет вид:

Установки сети

Сетевой номер     00			(5).

Цифровое значение в нижней строке отражает уже заданный сетевой номер. Изменить его можно нажатием клавиш 4 (уменьшение) и 6 (увеличение). Подтвердить изменение необходимо клавишей 7. При этом нельзя отказаться от выбора требуемого значения, так что свой выбор придется подтвердить в любом случае. После нажатия клавиши 7 Вы снова окажетесь в главном меню.

С предприятия-изготовителя контроллер выходит уже настроенным, однако некоторые моменты могут быть настроены только непосредственно на объекте. Поэтому при получении автоматики рекомендуется еще раз пройти всю установочную программу полностью.

Описание параметров главного меню приводится ниже.

- Тип горелки.

Горелки различной мощности могут отличаться по принципу управления соотношением «топливо-воздух». На горелках, мощностью свыше 9 МВт установлена дополнительная воздушная заслонка. Соответственно, для этой заслонки предусмотрены выходы управления, аналоговый вход обратной связи, алгоритм управления горелкой учитывает ее присутствие. Поэтому автоматике требуется указать, с какой именно горелкой ей предстоит работать.

В данном пункте осуществляется выбор горелки. Доступны два варианта ответа:

«ГГА, ГМА до 9 МВт» - горелка «классического» исполнения, одна газовая заслонка и одна воздушная.

«БСТ-ГГА-12» - горелка с одной газовой и двумя воздушными заслонками.

2. Вид топлива.

Горелки типа ГМА, ГГМА могут работать на различных видах топлива (газ, мазут, печное топливо). Одновременной работы на обоих видах топлива не предусматривается. Для учета особенностей конкретного вида топлива введен данный пункт.

Доступны два варианта ответа:

«Газ» - газовый вариант горелки.

«Мазут» - Жидкотопливный вариант горелки. В нем дополнительно присутствуют входы и выходы для подогревателя топлива и т.п.

3. Установки защиты.

Этот подпункт представляет собой меню, в котором представлены параметры (устройства или ситуации), которые могут быть взяты на контроль как аварийные, так и технологические. Описание параметров данного подпункта см. в таблице 1.

Для просмотра или корректировки можно перелистыванием вызвать любой параметр и нажать клавишу 7 – появится сообщение вида:

Название параметра

По размыканию 				(6).

Нижняя строка-подсказка отражает задание, которое было задано в предыдущем посещении программы установок, она выводится в пульсирующем режиме и может быть заменена на альтернативную кнопками 5 или 8. Нажатием клавиши 7 необходимо подтвердить, что строка-подсказка выбрана, после чего на экран вновь будет выведено сообщение вида (6), но для просмотра будет предложен следующий параметр. Если аварийный датчик имеет и замыкающиеся и размыкающиеся при аварии контакты, желательно использовать размыкающиеся при аварии контакты. В этом случае под непрерывным контролем оказывается целостность линии связи между датчиком и автоматикой. Для некоторых параметров будет предложена еще одна строка-подсказка, которая позволит установить задержку (в секундах) на срабатывание датчика; например:

Р газа в/м

Задержка, с ХХ				(7).

В этом случае в работе горелка не будет останавливаться при кратковременных (в пределах установленной задержки) срабатываниях аварийного датчика. Значение задержки можно изменить клавишами 4 и 6, после чего должна быть нажата клавиша 7.

Когда будет установлен последний параметр, для установки вновь будет предложен первый параметр. Для выхода из подпрограммы Установка защиты необходимо нажать клавишу 9 – на экран будет выведено Главное меню программы установок.

При наладке следует иметь в виду, что отдельные аварийные и технологические параметры ставятся на контроль на разных этапах функционирования автоматики (см. временную диаграмму в альбоме схем), поэтому ошибки в установках параметров защиты могут обнаружиться даже на этапе «Прогрев».

Таблица 1.

| № | Название параметра | Описание параметра | Задержка, макс. время, сек | Момент постановки на контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос | Сигнал о работе пускателя или частотного привода дымососа | Нет | Вентилятор |
| 2 | Вентилятор | Авария вентилятора горелки | Нет | ИМ на вентхххиляцию |
| 3 | Tвых. H Удалённый ПУСК | Перегрев каменных материалов (для программ версии Дх1.12 включительно) Дистанционный пуск горелки от автоматики верхнего уровня (для программ версии Дх1.16) | 30 | К пуску готов |
| 4 | Ручн. рег-е ТКМ вкл. | Включить ручное регулирование ТКМ | Нет | К пуску готов |
| 5 | Рег-е разр. вкл. | Включить автоматическое регулирование разрежения | Нет | К пуску готов |
| 6 | Внешняя авария | Внешняя авария | 30 | К пуску готов |
| 7 | Пламя запальника | Наличие пламени запальника* | Нет | К пуску готов |
| 8 | Пламя ОФ | Наличие пламени основного факела* | Нет | К пуску готов |
| 9 | Взрыв в топке | Резкое увеличение давление в топке (барабане) | Нет | Прогрев |
| 10 | Р возд. L | Давление воздуха перед горелкой аварийно низкое | Есть, 30 | Прогрев** |
| 11 | Р газа в/м | Давление газа в магистрали не в норме | Есть, 30 | К пуску готов |
| 12 | Произв. ТКМ увел. | Увеличение производительности горелки | Есть, 30 | К пуску готов*** |
| 13 | Разрежение L | Разрежение в топке (барабане) аварийно низко | Есть, 30 | Прогрев |
| 14 | Произв. ТКМ умен. | Увеличение производительности горелки | Есть, 30 | К пуску готов*** |
| 15 | Р мазута L/H | Давление мазута (или другого жидкого топлива) не в норме | Есть, 30 | К пуску готов |
| 16 | Т мазута Н | Температура мазута аварийно высока (перегрев корпуса фильтра-подогревателя) | Есть, 30 | К пуску готов |

* - срабатывание этого параметра должно быть вызвано именно наличием пламени. В этом случае при его наличие до розжига (на этапе «К пуску готов»)  означает неисправность датчика наличия пламени, так как он показывает пламя, когда его нет. В то же время после розжига аварийный признак «инвертируется», то есть горелка будет остановлена только при погасании факела, то есть при отсутствии сигнала от датчика наличия пламени. После получения команды на розжиг параметр «Пламя запальника» ставится на контроль только на тот период, когда он реально необходим, т.е. только во время этапов «Стабилизация факела запальника» и «Розжиг основного факела». Расшифровка значений этапов будет приведена ниже.

** - данный параметр ставится на контроль только на прогреве, когда горелка вышла на уровень минимального горения. Дело в том, что розжиг чаще всего происходит при низких значениях давления (чтобы воздухом не отрывало факел запальника), которые находятся очень близко от значения аварийной уставки. Кроме того, на розжиге часто присутствует эффект «качания давления», что обусловлено параметрами топки, горелки, и (что бывает реже, но все же случается) квалификацией наладочного персонала. Поэтому для исключения ложного срабатывания аварийного датчика по этому параметру его контроль осуществляется только с установившегося режима минимального горения.

*** - регулирование производительности горелки извне возможно только в режиме работы.

4. Регулирование.

В этом подменю задаются параметры регулирования для следующих контуров: Мощность, Разрежение, Дымовые газы. Перелистывание параметров осуществляется клавишами 5 и 8, вход в раздел соответствующего параметра – кнопкой 7.

Рассмотрим отдельно каждый контур регулирования.

Мощность.

Здесь последовательно предлагается выбрать следующие настройки:

- Твых. (температура каменных материалов ТКМ): измеряется/не измеряется;

- Токовый выход (выход с датчика или показывающего прибора температуры КМ): 0-5мА/4-20мА. ;

- Коррекция (калибровка измерений температуры породы на автоматике с показывающим прибором): задаётся кнопками 4 или 6 в диапазоне -10…10 (при выборе нажать клавишу 7). Данная строка появляется только при выборе 4-20мА в предыдущей установке;

- Диапазон измерения температуры КМ. Предлагаемые варианты 100ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC, 800ºC. Диапазон должен совпадать с диапазоном источника токового сигнала;

- Лекало (органы управления подачей топлива и воздуха). Электрическое (с двумя независимыми электрическими приводами) или Механическое (с одним приводом и механической связью между заслонками);

- Уровень розжига. Здесь в процентах кнопками 4, 6 (при выборе нажать клавишу 7) задаётся положение топливной заслонки, при котором будет осуществляться розжиг.

- Уровень минимального горения. Здесь в процентах клавишами 4, 6 (при выборе нажать клавишу 7) задаётся положение топливной заслонки, соответствующее минимально устойчивому режиму горения согласно режимной карте.

- Уровень максимального горения. Здесь в процентах клавишами 4, 6 (при выборе нажать клавишу 7) задаётся положение топливной заслонки, соответствующее максимальному режиму горения согласно режимной карте.

- максимальный шаг регулирования. Здесь в процентах (в диапазоне 0…10%) клавишами 4, 6 (при выборе нажать клавишу 7) задаётся максимально возможное единовременное изменение положения топливной заслонки в процессе регулирования ТКМ.

- Тпаузы, сек. Здесь в секундах клавишами 4, 6 в диапазоне 0…250 сек (при выборе нажать клавишу 7) задаётся время паузы между тактами регулирования ТКМ.

- Кпропорц. Клавишами 4, 6 в диапазоне 0,0…25,0 (при выборе нажать    клавишу 7) задаётся коэффициент пропорциональности регулирования мощности горелки. Этот коэффициент пропорционально изменяет время воздействия на сервопривод газовой заслонки.

- Допуск, ºC. Это зона нечувствительности регулирования ТКМ. Здесь клавишами 4, 6 в диапазоне 0…20 ºC (при выборе нажать клавишу 7) задаётся разность между значением текущей температуры каменных материалов ТКМ и заданной. Регулирование начинается при разности температур большей допуска.

При выборе в первой строке ”Твых. Не измеряется” строки о характере токового сигнала и диапазоне измерения будут отсутствовать. Кроме того, в этом случае, в рабочей программе строка Твых. с измеренной температурой каменных материалов на экране будет отсутствовать.  Для того, что бы автоматическое регулирование ТКМ было возможным необходимо выбрать ”Твых. Измеряется” и не активировать дискретный технологический вход «Ручн. рег-е ТКМ вкл.» (см. табл. №1, дискретный вход №4).

Разрежение.

Здесь последовательно предлагается выбрать следующие настройки:

- Разрежение: регулируется/не регулируется;

При выборе ”Не регулируется” программа переходит в подменю МОЩНОСТЬ, при ”регулируется” предлагает следующие строки:

- Токовый выход (выход с датчика разрежения): 0-5мА/4-20мА;

- Коррекция (калибровка измерений разрежения на автоматике с показывающим прибором): задаётся кнопками 4 или 6 в диапазоне -10…10 (при выборе нажать клавишу 7). Данная строка появляется только при выборе 4-20мА в предыдущей установке;

- Диапазон измерения разрежения. Предлагаемые варианты ±125Па, ±250Па. Диапазон должен совпадать с диапазоном источника токового сигнала;

- Тип двигателя (в некоторых версиях программы) Выбрать нужно SM 75.

- Время перехода ИМ3, сек. Здесь необходимо задать время перехода привода регулирования разрежения из положения ”закрыто” в положение ”открыто”.

- Разрежение на розжиге, Па. Необходимо задать разрежение (в Па), при котором будет осуществляться розжиг.

- Тпаузы, сек/20. Здесь в 1/20 секунды клавишами 4, 6 в диапазоне 0…250 (при выборе нажать клавишу 7) задаётся время паузы между тактами регулирования разрежения. Следует обратить внимание, что, например, при задании 20 Тпаузы будет составлять 20/20 = 1 сек.

- Кпропорц. Клавишами 4, 6 в диапазоне 0,0…25,0 при выборе нажать клавишу 7) задаётся коэффициент пропорциональность контура регулирования разрежения. Этот коэффициент пропорционально изменяет время воздействия на привод регулятора разрежения.

- Дельта Разреж, Па. Это зона нечувствительности регулирования. Здесь клавишами 4, 6 в диапазоне 0…30 Па (при выборе нажать клавишу 7) задаётся разность между значением текущего разрежения и заданного. Регулирование начинается при разности значений большей дельты.

- Демпфер, сек. Здесь в секундах клавишами 4, 6 в диапазоне 0…30 сек (при выборе нажать клавишу 7) задаётся время демпфирования (успокоения) колебаний разрежения в переходных режимах.

Дымовые газы.

Здесь последовательно предлагается выбрать следующие настройки:

- Тдым. (температура дымовых газов): измеряется/не измеряется;

При выборе ”Не измеряется” программа переходит в подменю МОЩНОСТЬ, при ”измеряется ” предлагает следующие строки:

- Токовый выход (выход с датчика температуры дымовых газов): 0-5мА/4-20мА;

- Диапазон измерения температуры дымовых газов. Предлагаемые варианты 100ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC, 800ºC. Диапазон должен совпадать с диапазоном источника токового сигнала;

5. Тарировка ИМ1

Положение исполнительных механизмов автоматика определяет по датчикам положения. Тарировка заключается в измерении и записи в память показаний датчика в крайних положениях ИМ. Угол поворота пересчитывается в проценты: полностью закрыто – 0%, полностью открыто – 100%.

Внимание! Перед проведением тарировки убедитесь, что датчики положения на исполнительных механизмах установлены правильно.

При вводе в данное подменю появляется следующее сообщение:

Тарировка ИМ1

Задать допуск ИМ1 			(8).

Нажав клавишу 7, получим:

Ввод допуска ИМ1

допуск ИМ1  =  хх			(9).

Это допуск в процентах на положение ИМ1 (точность позиционирования исполнительного механизма ИМ). Его не следует задавать равным 0, иначе автоматика будет пытаться установить ИМ в заданное положение в каждом такте регулирования, даже когда в этом нет необходимости. Оптимальные значения 1-2%. Значение допуска устанавливается клавишами 4 и 6, после ввода значения нажать клавишу 7.

Затем в подменю ТАРИРОВКА ИМ1 клавишами 5, 8 найти раздел НАЧАТЬ ТАРИРОВКУ и клавишей 7 войти в него; на экране появится следующее сообщение:

ИМ1 в 00%     Х.Х V

7 – стоп 9 - пауза 			(10).

Цифры перед символом V – это напряжение на выходе датчика положения. В данный момент автоматика подала команду на закрытие газовой заслонки. Если ИМ1 не находится в полностью закрытом состоянии, то напряжение будет уменьшаться по мере закрытия. В процессе тарировки исполнительный механизм можно остановить, сняв команду, для этого нажать кнопку 9 «пауза» и визуально по месту определить положение заслонки. При повторном нажатии кнопки 9 тарировка продолжится. После того, как ИМ остановится в положении “закрыто”, а напряжение окажется в пределах 0,5 - 1,5 В нужно нажать клавишу 7 - на экране появится сообщение:

ИМ находится в

положении 00%				(11),

а на ИМ будет подана команда на открытие и будет выведено новое сообщение:

ИМ1 в 100%-Х,Х V

7 – стоп 9 - пауза 			(12).

Напряжение на выходе датчика по мере открывания ИМ будет увеличиваться. Максимально допустимое напряжение не должно превышать 10В. После остановки ИМ нужно вновь нажать клавишу 7 – на экран будет выведено сообщение:

Измеряю время

перехода, сек ХХ			(13).

Автоматика подает команду на закрытие ИМ и начинает отсчитывать время до момента, когда ИМ займет положение 0%. Время перехода используется автоматикой для самотестирования исполнительного механизма. После успешно завершенной тарировки на экране автоматически появляется сообщение:

Тарировка

параметра ОК !				(14)

и программа вернется в подменю ТАРИРОВКА ИМ1.

6. Тарировка ИМ2

Тарировка сервопривода воздушной заслонки аналогична ИМ1.

7. Тарировка ИМ4

Тарировка мазутного сервопривода аналогична ИМ1.

8. Таблица ИМ1-ИМ2

Найдите в Главном меню строку Таблица ИМ1-ИМ2 и нажмите клавишу 7, на экране появится сообщение:

Задать таблицу

Вручную				(15).

Нижняя строка выводится в пульсирующем режиме, перелистыванием ее можно поменять на строку Автоматически. Если в последнем случае нажать клавишу 7, то в память запишется таблица с соотношением 1:1, а программа вернется в главное меню. Чтобы откорректировать таблицу по результатам режимной наладки, необходимо войти в меню (15), выбрать строку          Вручную и нажать клавишу7 – будет выведено сообщение:

ИМ1,%    ИМ2,%

00            00				(16).

Нижняя строка сообщения – первая строка таблицы, состоящей из ста строк. Перелистыванием кнопками 5, 8 можно просмотреть всю таблицу. В сущности перелистывается левая часть таблицы, а правая часть отражает, как ИМ2 будет следовать в работе за ИМ1. Именно правую часть можно и нужно корректировать по результатам режимной наладки. Значения в правой колонке таблицы изменяются с помощью клавиш 4 и 6, новое значение запоминается по нажатию клавиши 7, а также при перелистывании. По нажатию клавиши 7 число в левой колонке увеличивается на единицу, а в правой повторяется число, записанное в предыдущей строке, так его легче корректировать, ведь соседние строки не могут сильно отличаться. Запоминание по перелистыванию необходимо при переходе из 99-й строки в нулевую.

9. Таблица ИМ4-ИМ2

Задание таблицы соответствия положения мазутного регулятора и воздушной заслонки аналогично описанному в разделе 8.

10. Дополнительно

Здесь предлагается задать тип клапана продувки и безопасности (КПБ): нормально открытый или нормально закрытый. Перелистывание осуществляется клавишами 5 и 8, выбор типа клапана – клавишей 7.

На горелках, как правило, установлены нормально открытые клапана продувки и безопасности, заводская настройка – ”нормально открытый”.

При выборе мазута как вид топлива здесь предлагается задать тип клапана прогрева (Кпрогр): нормально открытый или нормально закрытый.

11. Длительности

При нажатии клавиши 7 предлагается задать время (в минутах) вентиляции топки                (от 0 до 50 мин.); задаётся время клавишами 4 и 6, запоминается значение нажатием клавиши 7.

Затем необходимо задать (так же клавишами 4 и 6) время (в секундах) стабилизации основного факела (от 0 до 30 сек.), запоминается значение нажатием клавиши 7.

Следующим этапом в данном подменю выставляется (клавишами 4 и 6) время (в секундах) розжига запальника (от 0 до 20 сек.), запоминается значение нажатием клавиши 7.

Далее клавишами 4 и 6 задаётся время (в секундах) прогрева (от 0 до 250 сек.), запоминается значение нажатием клавиши 7.

Дальше клавишами 4 и 6 выставляется время (в секундах) разгона насоса запального топлива (только при работе на жидком топливе, от 0 до 250 сек.), запоминается значение нажатием   клавиши 7.

Последним этапом в данном подменю выставляется (клавишами 4 и 6) время (в минутах) подготовки пуска (от 0 до 50 мин.), запоминается значение нажатием клавиши 7. Этот параметр используется только при работе автоматики совместно автоматикой верхнего уровня.

12. Установки сети.

Подраздел для настроек работы автоматики в компьютерной сети.

При нажатии клавиши 7 появляется сообщение вида:

Установки сети

Сеть отсутствует						(17)

Кнопками 5 и 8 можно выбрать один из следующих вариантов: Сеть в наличии или Сеть отсутствует и кнопкой 7 запомнить его. При выборе наличия сети в появившейся строке предлагается задать сетевой номер (от 00 до 100), выбранный номер запомнить нажатием кнопки 7.

13. Опробование.

В данном подменю можно с клавиатуры опробовать работу исполнительных механизмов, а так же определить текущее состояние цифровых (дискретных аварийных и технологических) входов.

При нажатии клавиши 7 появляется сообщение вида:

Опробование

Цифровые входы				(18),

которое при нажатии клавиши 7 сменяется следующим (нижняя строка дана для примера):

Цифровые входы

0100000100000001				(19).

В нижней строке сообщения (19) отображается состояние цифровых входов в той же последовательности, в какой они расположены в меню Установка защиты и в диаграмме работы: 0 – дискретный вход находится в сработанном состоянии. Например, если дискретный вход запрограммирован «по размыканию», то 0 означает, что вход замкнут, а 1 – вход разомкнут, если дискретный вход запрограммирован «по замыканию», то 0 означает, что вход разомкнут, а 1 – вход замкнут.

Далее кнопкой 9 снова можно выйти в подменю Опробование, в котором перелистыванием кнопками 5, 8 должно появиться сообщение вида:

Опробование

Цифровые выходы				(20),

которое при нажатии клавиши 7 сменяется следующим

Опробование

Название выходного сигнала		(21)

При перелистывании кнопками 5,8 в нижней строке будут отображаться следующие сигналы ~220В на исполнительные механизмы: ВЕНТИЛЯТОР, КО (кланан-отсекатель), КПБ (клапан продувки и безопасности), КОФ (клапан основного факела), ТРАНСФОРМ. (трансформатор розжига), АВАРИЯ (авария горелки, на оповещатель), КЗ (клапан запальника), ФАКЕЛ/РАБ. (сигнал в систему управления асфальтосмесителя), ДЫМОСОС, УДАЛ. АВАРИЯ (сигнал в систему управления асфальтосмесителя), РОЗЖИГ (сигнал в систему управления асфальтосмесителя), ИМ1 (управление сервоприводом газовой заслонки), ИМ2.1 (управлением сервоприводом первой воздушной заслонки), ИМ2.2 (управление сервоприводом второй воздушной заслонки, для горелки мощностью 12МВт и выше), ИМ3 (управление исполнительным механизмом регулирования разрежения).

Управление ИМ1, ИМ2, ИМ2.1, ИМ2.2, ИМ3 осуществляется с кнопок 4 (закрыть) и 6 (закрыть), остальные сигналы подаются кнопкой * (пуск), а снимаются - # (стоп).

Также при опробовании заслонок на экране отображается сигнал обратной связи (в вольтах) об их положении.

## II Сообщения, выводимые в режиме подготовки к пуску

Через 2-3 секунды после вывода сообщения (1) автоматика приступит к тестированию устройств, подключенных к ее входам и на экране может появиться сообщение:

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ !!

Продолжить      - 7		(22)

Сообщение означает, что контроллер не имеет связи с датчиком давления в межклапанном пространстве. Проверьте исправность датчика и линии связи его с автоматикой. Датчик должен иметь выход 4-20 мА, и при атмосферном давлении (при открытом клапане продувки) на входных зажимах автоматики будет напряжение 2 В (токовый выход 4,0 мА). Если Вам удалось устранить неисправность, или вы не планируете розжиг горелки в ближайшее время, можете продолжить выполнение программы, нажав клавишу 7. Если неисправность устранить не удалось – автоматика блокирует выполнение программы до устранения неисправности. Если при не устраненной неисправности оператор подаст команду на розжиг горелки, программа приступит к проверке герметичности и продолжение работы все равно будет невозможно.

Сразу после проверки датчика герметичности контроллер выводит следующее сообщение:

Ждите готовности

ХХ_00 ИМ,% ХХ_00			(23).

Сообщение означает, что автоматика устанавливает исполнительные механизмы в исходное положение и контролирует их исправность. Это занимает некоторое время. Для самых медленных приводов ожидание может длиться 130 с, и более. Изменяющиеся цифры на месте символов ХХ отражают текущее положение ИМ, цифры 00 – заданное программой положение для данного этапа. Левая часть нижней строки – положение регулятора топлива (ИМ1 для газовых горелок, или ИМ4 для мазутных горелок). Правая часть – положение регулятора воздуха, т.е. ИМ2. Если механизмы не займут исходного положения за отведенное время, которое задается или измеряется в программе установок, то будет выведено сообщение:

СБОЙ: 7-автомат

Неисправен ИМ№			(24)

с указанием конкретного номера ИМ. Сообщение означает, что автоматика приостановила выполнение этапа работы горелки до вмешательства оператора. Нажатие клавиши 7 продолжит выполнение программы в автоматическом режиме. Если повторное прохождение этапа не дало результата, необходимо найти неисправность в цепях прохождения команды на закрытие этого регулятора или в цепях датчика положения. Если ИМ закрыт, а текущее значение его положения в сообщении (23) не равно нулю, необходимо войти в программу установок и выполнить тарировку  данного ИМ.

ВНИМАНИЕ! ПОВТОРНАЯ ТАРИРОВКА ИМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕНАСТРОЙКЕ СООТНОШЕНИЯ ТОПЛИВО-ВОЗДУХ, ИЗМЕНЕНИЮ УРОВНЕЙ РОЗЖИГА И МИНИМАЛЬНОГО ГОРЕНИЯ, ТОГДА ГОРЕЛКА МОЖЕТ ПЕРЕСТАТЬ РАЗЖИГАТЬСЯ. Кроме того, потребуется повторная теплотехническая режимная наладка.

В программе версии Дх1.16 и выше на всех этапах работы, розжига, подготовки к розжигу автоматика проверяет исправность датчиков положения всех заслонок. Если напряжение на входе ИМ1, ИМ2.1, ИМ2.2 меньше, чем напряжение, соответствующее 0% при тарировке, делённое на 2, то автоматика воспримет это как неисправность датчика положения и выдаст сообщение «ОБРЫВ ДП №».

Когда исполнительные механизмы займут исходное положение, на экран будет выведено сообщение:

К пуску готов

Т вых,  oС ХХХ (ХХХ)			(25).

Сообщение, выводимое во второй строке, будет иным, если в установочной программе было выбрано «Твых не измерять».

Т вых – это температура каменных материалов, первая группа цифр – ее текущее значение, вторая – заданное. Здесь и далее значение в мигающих скобках означает, что эти значения можно изменить, нажимая клавиши 4 или 6. Если после установки нового заданного значения нажать клавишу 7, то оно будет сохранено в память и будет использоваться при последующих ее включениях. Если клавишу 7 не нажимать, то новое заданное значение будет использоваться автоматикой только в данном сеансе включения и при выключении не сохранится. При последующем включении будет использовано предыдущее значение.

Сообщения (22) и (24) сопровождаются включением аварийной звуковой сигнализации. Отключайте ее, нажимая клавишу 9. В режиме подготовки к пуску могут выводиться так же сообщения об аварии по параметрам безопасности. Выводом на экран сообщений (25) заканчивается этап подготовки к пуску.

При выводе сообщений (23), (24) и (25) перелистыванием второй строки можно просмотреть аналоговые параметры, которые заданы для измерения программой установок. Перелистывание осуществляется клавишами 5 и 8. Аналоговых параметров в зависимости от типа горелки и вида топлива может быть разное количество, например:

Твых,oС :XXX(XXX) 		   температура каменных материалов;

XX_XX ИМ,% XX_XX	   положение исполнительных механизмов ИМ1/4, ИМ2;

Или ИМ2.2=XX_XX

XX_XX ИМ,% XX_XX	      положение исполнительных механизмов ИМ1(ИМ4), ИМ2.1 и ИМ2.2 для горелок мощностью свыше 9 МВт;

Разр,Па:XXX(XXX)		      разрежение в сушильном барабане установки;

Тдым., oС: XXX 		         температура дымовых газов после сушильного барабана;

Мощность,%: ХХХ 		мощность горелки в процентах. 0% соответствует уровню минимального горения, 100% соответствует уровню максимального горения.

Кроме того, может быть вызвана строка Проверка защиты, однако проверить защиту не удастся, пока горелка не выйдет в режим Работа. Отметим также, что просмотреть аналоговые параметры можно на всех этапах пуска и в режиме Работа, т.е. когда теплоагрегат работает. Просматривать параметры можно так часто, как Вам это необходимо, при просмотре заданные значения можно изменять.

Также в программе присутствует подпункт Уставки регулир., в котором можно изменить значения параметров для разных контуров регулирования. В этом пункте собраны различные временные паузы, коэффициенты, допуски на регулирование.

III. Сообщения, выводимые в режиме пуска

Пуск горелки происходит только при активированном дискретном входе №1 автоматики сигнала ”Дымосос” из режима К пуску готов. В программах версии до Дх1.12 включительно для начала розжига необходимо нажать кнопку ПУСК. В программе Дх1.16 и выше предусмотрен дистанционный удалённый пуск горелки. Для начала розжига на этапе К пуску готов надо активировать дискретный вход №3. Если этот сигнал подан ещё до этапа К пуску готов, то нажав кнопку ПУСК можно запустить розжиг горелки. В другом случае, необходимо снять команду ПУСК, а потом активировать вход снова.

Вначале осуществляется проверка герметичности газового тракта – на экране появится сообщение вида:

Герметичн.     00:хх

Тек – хх  Зад - хх			(26).

Автоматика отсчитывает 5 циклов проверки герметичности, последовательно проверяя клапан-отсекатель и клапаны основного факела, продувки, запальника (КОФ, КПБ и КЗ проверяются одновременно). В программе версии Дх1.16 и выше проверка герметичности осуществляется в фоновом режиме, одновременно с программой запуска. При желании можно проконтролировать процесс проверки, для этого кнопками 5,8 пролистать строки и найти строку: герм 02 50 50. Алгоритм проверки герметичности одинаков для всех версий программы.

При удачном прохождении герметичности начнётся запуск вентилятора и на экране появится следующее сообщение:

Вентилятор     00:09

00__00  ИМ%  00__00	 		(27).

В верхней строке идёт обратный отсчёт времени пуска вентилятора, в нижней - отображается положение (текущее и заданное) топливной и воздушной заслонок.

По окончании разгона вентилятора появится сообщение:

ИМ на вентиляцию

00__00  ИМ%  00__70	 		(28).

Здесь автоматика выставляет воздушную заслонку в заданное положение, при котором должна осуществляться вентиляция топки. При принятии ИМ2 положения, равного заданному, появится сообщение о вентиляции:

Вентиляция   00:хх

00__00  ИМ%  70__70	 		(29).

В верхней строке идёт обратный отсчёт времени вентиляции топки, в нижней - отображается положение (текущее и заданное) топливной и воздушной заслонок.

По окончании вентиляции автоматика выдаст сообщение:

Готовим розжиг

00__10  ИМ%  70__10	 		(30).

Здесь автоматика выводит заслонки в положение, соответствующее уровню розжига (уровень задаётся в программе установок). Далее на экран выводится следующее сообщение:

Продувка 00:25

10__10  ИМ%  10__10	 		(31).

Осуществляется продувка газопровода, по её окончании выводится сообщение:

Розжиг ФЗ 00:05

10__10  ИМ%  10__10	 		(32).

Разжигается факел запальника, по окончании времени розжига на экране появляется:

Стабилизация ФЗ 00:05

10__10  ИМ%  10__10	 		(33).

Это время на стабилизацию пламени запальника, через 5 сек сменяется следующим сообщением:

Розжиг ОФ 00:05

10__10  ИМ%  10__10	 		(34).

Если сигнал пламени запальника присутствует, разжигается факел основной горелки, по окончании времени на экране появляется:

Стабилизация ОФ 00:05

10__10  ИМ%  10__10	 		(35).

После стабилизации факела основной горелки исполнительные механизмы переходят в положения, соответствующие уровню минимального горения (минимальному факелу) и появляется сообщение:

ИМ на минимальный факел

10__20  ИМ%  10__20	 		(36).

При переходе ИМов в нужное положение начинается этап прогрева теплоагрегата на минимальном горении и появляется сообщение:

Прогрев  00:30

20__20  ИМ%  20__20	 	(37).

По окончании обязательного времени прогрева, которое установлено в установочной программе и отображается в правом углу верхней строки экрана, автоматика будет ждать повторного нажатия кнопки ПУСК. Оператор сам должен определить момент окончания прогрева барабана и просушивания тканевых фильтров на минимальном факеле. Регулирование мощностью горелки на этапе Прогрев не возможно. Повторно нажав кнопку ПУСК оператор переводит горелку к этапу Работа. Если в установочной программе было выбрано «Твых измеряется» и не активирован дискретный вход «Ручн. рег-е ТКМ вкл.» - регулирование температуры каменных материалов будет происходить автоматически. Если дискретный вход «Ручн. рег-е ТКМ вкл.» активирован, то регулирование тепловой мощностью горелки должно осуществляться оператором с помощью джойстика или кнопок «Произв. ТКМ увел.» (дискретный вход 12) и «Произв. ТКМ умен.» (дискретный вход 14) согласно таблице №1.

## IV. Сообщения, выводимые в режиме Наладка

Режим позволяет выполнять пусконаладочные работы.

Для входа в режим Наладка, на этапе ИМ на розжиг нужно нажать две клавиши одновременно: 8 и 0. На экране должно появиться сообщение:

Наладка            00:00

хх_ хх   ИМ,%  хх_хх			(38).

Заданное в установочной программе как уровень розжига положение топливного ИМ выводится мерцающими символами, клавишами 4, 6 его можно оперативно изменить. При нажатии кнопки 7 мерцающими символами станет выводиться положение ИМ2, заданное таблицей топливо-воздух, его также можно изменить клавишами 4, 6. Эти значения будут использоваться автоматикой как новый уровень розжига основного факела. Подобранные таким образом значения ИМ1 и ИМ2 нужно записать на бумагу, а потом, по окончании наладки соотношения топливо-воздух, записать в память контроллера (меню таблица ИМ1-ИМ2 в установочной программе). При перелистывании можно просмотреть все аналоговые параметры, как описано выше.

Когда механизмы займут заданные положения, программа остановится, а на экране появится сообщение:

Розжиг - ПУСК

хх_ хх   ИМ,%  хх_хх			(39).

При этом сообщении также можно изменять заданные положения ИМ1, ИМ2 или приступить к розжигу.

Чтобы разжечь запальник необходимо нажать клавишу ПУСК - автоматика продолжит выполнение программы с этапа Продувка до этапа Стабил. ФЗ, выводя соответствующие сообщения. Если запальник не разожжется, автоматика выдаст сигнал аварии и закроет клапана. Нажав клавишу 9, отключите сигнализацию; через 20 с, необходимых для вентиляции топки, автоматика вновь выведет сообщение (39), и попытку розжига запальника можно повторить. После 2-3 неудачных попыток придется проверить работу датчика пламени, поэкспериментировать с настройкой запальника или откорректировать заданное положение ИМ2 (т.е. количество воздуха).

Если запальник разжегся, программа остановится на этапе, Стабил. ФЗ, а на экране появится сообщение:

Розжиг ОФ-ПУСК

хх_ хх   ИМ,%  хх_хх			(40).

Убедитесь, что датчик основного пламени не видит пламя запальника, определите диапазон положений воздушной заслонки и значения разрежения, при которых горение запальника устойчиво. При необходимости уровень розжига можно еще раз откорректировать.

Теперь можно разжечь основной факел, повторно нажав кнопку ПУСК. При неудачной попытке автоматика выдаст сигнал аварии и закроет все клапана. Нажав клавишу 9, отключите сигнализацию; программа вернется на этап Розжиг - ПУСК (на экран будет выведено сообщение 39). Повторная попытка розжига становится возможной после вентиляции топки, но теперь уже через 50с. При удачной попытке программа остановится на этапе Стабил. ОФ.

ВНИМАНИЕ! Перед каждой попыткой розжига основного факела визуально контролируйте положение топливной заслонки, разрежение в топке и давление воздуха перед горелкой.

Можно приступать к режимной наладке. Не задавайте больших переходов ИМ за один прием, т.к. таблица топливо-воздух не работает, а канал регулирования разрежения может оказаться инерционным. При правильно выбранных на этапе проектирования вентиляторе и клапанах разница в положении топливной и воздушной заслонок на разных уровнях мощности не должна быть большой.

При помощи газоанализатора определите уровень минимального горения, при котором параметры дымовых газов соответствуют требованиям норм. Подберите по газоанализатору соотношение топливо – воздух для нескольких значений мощности, включая и номинальное значение. Эти данные затем должны быть аппроксимированы вручную с шагом в 1% положения ИМ1 во всём рабочем диапазоне и занесены в память контроллера в программе установок в соответствующем разделе.

Для останова горелки пользуйтесь клавишей СТОП, всякий раз дожидаясь окончания вентиляции топки. В режиме Наладка автоматика контролирует все аварийные параметры.

## V. Сообщения, выводимые в режиме Работа

В режиме Работа на экран выводится сообщение вида:

РАБОТА

Параметр					(41).

Во второй строке выводится один из контролируемых аналоговых параметров, показывается текущая производительность горелки и положение ИМов газовой и воздушной заслонок (заданное и текущее).

Если в установочной программе активирован дискретный вход «Ручн. рег-е ТКМ вкл.», то

появится сообщение:

Работа

хх_ хх   ИМ,%  хх_хх

Это означает, что автоматика не регулирует температуру каменных материалов ТКМ, поэтому управлять тепловой мощностью горелки должен оператор, ориентируясь по показаниям прибора, показывающего ТКМ. Это можно сделать двумя способами. Нажимая кнопки 4 или 6 можно изменять заданное значение ИМ1, положение воздушной изменится согласно таблице автоматически. С помощью джойстика или кнопок «Произв. ТКМ увел.» (дискретный вход 12) и «Произв. ТКМ умен.» (дискретный вход 14) согласно таблице №1.  В этом случае кнопки надо удерживать до тех пор пока ИМ1 не займёт нужное положение, положение воздушной изменится согласно таблице ИМ1-ИМ2 автоматически.

Если в установочной программе не активирован дискретный вход» Ручн. рег-е ТКМ вкл.» и выбрано «Твых измеряется», то автоматика в режиме Работа будет регулировать (поддеживать) ТКМ в соответствие с заданным значением. При этом кнопки «Произв. ТКМ увел.» (дискретный вход 12) и «Произв. ТКМ умен.» (дискретный вход 14) работать не будут, но с помощью кнопок 4 и 6 можно оперативно изменить положение газовой заслонки ИМ1 (скорректировать мощность), положение воздушной изменится согласно таблице ИМ1-ИМ2 автоматически.

Вторую строку можно перелистывать и просматривать все контролируемые автоматикой параметры. В строке Уставки регулир. Можно задать параметры регулирования призводительности и разрежения (аналогично, как в подменю РЕГУЛИРОВАНИЕ в программе установок).

Если вызвать строку Проверка защиты и нажать  7, то появится сообщение:

Проверка защиты

Параметр					(42).

Во второй строке будет выведено название одного из параметров, стоящих на контроле как аварийные. Их можно перелистать, выбрать любой и проверить срабатывание защиты по нему без останова теплоагрегата, для чего нужно нажать клавишу 7. В прерывистом режиме включится аварийная сигнализация, а на экран будет выведено сообщение:

Параметр

Без контроля 60				(43).

Цифры в нижней строке (обратный отсчет) показывают время, на которое блокируется аварийный останов горелки по данному параметру. Если сымитировать срабатывание датчика, то прерывистый сигнал изменится на непрерывный. Если в программе установок в меню ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТ на этот параметр запрограммирована задержка, то автоматика её отработает. Изменение характера работы сигнализации свидетельствует о том, что автоматика “видит” аварийную ситуацию. Если Вы не успеете вернуть датчик в исходное состояние за отведенное время, то горелка остановится по аварии. Если Вы справились, то по истечении 60 с на экран будет вновь выведено сообщение (43), но для проверки будет предложен следующий по приоритету параметр. Во время проверки контроль остальных аварийных параметров осуществляется в обычном порядке, поэтому продолжительность проверки практически не влияет на безопасность.

При аварийном останове горелки асфальтосмесителя в верхней строке сообщения появляется слово АВАРИЯ!, а в нижней – причина. Подача топлива будет прекращена, начнется вентиляция топки.

Если автоматика обнаруживает нештатную, но пока безопасную ситуацию, когда непосредственной угрозы аварии нет, но она не справляется с заданием по регулированию из-за неисправности одного из исполнительных механизмов, сигнализация включается в прерывистом режиме (сигнал предупреждения) и выводится сообщение вида:

ВНИМАНИЕ!

Ситуация					(44).

Таких ситуаций может быть несколько, например:

Неисправен ИМ№  - регулятор подачи топлива не подчиняется командам регулирования; регулятор подачи воздуха не устанавливается в положение, которое задано таблицей. Если разница между текущим положением ИМ2 и заданным по таблице превышает 5%, управление регулятором подачи топлива прекращается.

Большинство ситуаций, по которым выдается сигнал предупреждения, не удастся устранить без останова теплоагрегата. Сигнал предупреждения можно отключить, нажав клавишу 9, но автоматика через два часа вновь включит его, напоминая о нештатной работе. Его снова можно отключить, и так – до устранения причины.

Такое поведение автоматики в нештатной ситуации позволяет оставлять теплоагрегат в работе до запуска резервного или до прибытия ремонтников. Все случаи срабатывания аварийной и предупредительной сигнализации должны быть зафиксированы в рабочем журнале и доложены руководству.

При сбое или «зависании» программы автоматика сбрасывается в исходное состояние, отключив все механизмы. Такие случаи происходят крайне редко и вызываются либо сильными бросками в системах электроснабжения, либо при мощных грозовых явлениях.

Регулирование производительности горелки осуществляется либо автоматически (если задано измерение температуры ТКМ (выхода), либо по соответствующим дискретным входам.

Для останова горелки необходимо нажать клавишу ”Стоп” на клавиатуре БСТ-Каскад, либо снять сигнал удалённого пуска, если используется внешнее управление верхнего уровня.

VI. Пусконаладочные работы. Рекомендованный порядок выполнения.

Монтажные и пуско-наладочные работы, регулировку и комплексное опробование автоматики на объекте должны выполнять лица, прошедшие обучение на предпpиятии-изготовителе и имеющие удостоверение (свидетельство) этого пpедпpиятия.

ВНИМАНИЕ!    ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ АВТОМАТИКИ НА ЗАЖИМАХ БКЭ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ 220 В  50 Гц, ПОЭТОМУ ВСЕ РАБОТЫ ПО СТЫКОВКЕ И ПЕРЕКОММУТАЦИИ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АВТОМАТЕ НА СИЛОВОМ ЩИТЕ.

ВНИМАНИЕ!   ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОГО ОСТАНОВА ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА, ОБЕСТОЧИТЬ АВТОМАТИКУ ОТКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ «ПИТАНИЕ 220 В, 50ГЦ» УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМПЛЕКСА.

Пусконаладочные работы состоят из двух основных этапов. Первый этап – наладка средств КИПиА. Второй этап – наладка режимов горения, либо РНИ. Если по окончанию второго этапа составляется технический отчёт, то такая наладка называется «Режимно-наладочные и теплотехнические испытания».

Первый этап наладки должен состоять из следующих работ:

- Проверка правильности монтажа технических средств КИПиА.

- Проверка наличия цепей заземления.

- Проверка правильности подключения и фазировки электрических проводок.

- Проверка исправности отдельных элементов оборудования КИПиА и замена дефектных на исправные, выданные заказчиком.

- Подготовка к включению в работу и включение в работу систем измерения, контроля и управления.

- Поузловое опробование работы оборудования.

- Предварительная настройка параметров работы системы безопасности и регулирования Каскад.

- Настройка логических взаимодействий систем сигнализации, защиты, блокировки и управления, проверка прохождения сигналов.

- Проверка функционирования системного программного обеспечения.

- Пуск системы безопасности и регулирования Каскад в холостом режиме с имитацией розжига, проверка срабатывания аварийных защит.

- Анализ работы системы безопасности и регулирования.

- Оформление актов наладки и опробования.

Второй этап при наладке режимов горения должен состоять из следующих работ:

- Проверка и опробование отдельных узлов: дутьевого вентилятора, дымососа, горелочного устройства, газопровода.

- Розжиг горелочного устройства, опробование механизмов и оборудования после розжига горелки.

- Регулировка систем управления горелочным устройством.

- Настройка уровня розжига, прогрев (при необходимости), настройка минимального и номинального режима работы горелочного устройства.

- Корректировка и окончательная настройка параметров работы системы безопасности и регулирования Каскад (при необходимости).

Если второй этап включает в себя режимно-наладочные и теплотехнические испытания (предусматривается соответствующим договором на выполнение работ), то работы выполняются в соответствии с утверждённой в установленном порядке программой.

Режимно-наладочные испытания проводятся с целью выведения показателей работы сушильного барабана на наилучшие, оптимальные значения с учетом местных условий и технико-экономических характеристик. В результате проведения РНИ достигается максимально-возможный коэффициент полезного действия сушильного барабана на всех рабочих нагрузках.

В случае обнаружения неисправимых вовремя проведения режимно-наладочных испытаний недостатков в работе сушильного барабана, горелки или вспомогательного оборудования Заказчику предлагаются варианты их устранения или минимизации.

Режимно-наладочные испытания сушильного барабана состоят из трёх основных этапов:

  - подготовительные работы;

  - режимная и теплотехническая наладка сушильного барабана;

  - обработка результатов испытаний и составление технического отчета.

Подготовительные работы:

- Ознакомление с технической документацией и данными эксплуатации.

- Проверка готовности агрегатов к испытаниям.

- Монтаж приборов для испытаний.

- Инструктаж наблюдателей.

- Испытание работы дымососа, вентилятора и другого оборудования на номинальных нагрузках.

- Тарировка газовой и воздушной заслонок, шибера.

- На основании проведенного предварительного обследования, т.е. осмотра сушильного барабана и вспомогательного оборудования, ознакомления с техдокументацией и, по результатам прикидочных испытаний - составление перечня мероприятий, выполнение которых необходимо для поведения  основных режимно-наладочных испытаний.

Режимная и теплотехническая наладка сушильного барабана:

- Проведение режимной наладки для определения режимов, обеспечивающих устойчивый розжиг и минимально-устойчивое горение горелки.

- Определение оптимального соотношения «газ-воздух», оптимальных избытков воздуха, температуры уходящих газов, разрежения в барабане, газоходах, размеров факела, полноты сгорания, аэродинамического сопротивления  и других характеристик сушильного барабана.

- Проведение теплотехнической наладки с целью определения основных потерь, КПД установки, расхода условного топлива на выработку 1 тонны готовой продукции (сухих и нагретых до заданной температуры песчано-гравийных компонентов) на одной нагрузке, соответствующей номинальной производительности.

Обработка результатов испытаний и составление технического отчёта:

- Составление сводной таблицы результатов режимно-наладочных испытаний  сушильного барабана.

- Согласно методике проведения режимно-наладочных испытаний обработка результатов проведённых опытов и определение основных теплотехнических и технико-экономических показателей работы сушильного барабана.

- Составление режимной карты работы сушильного барабана.

- Анализ результатов проведённых режимно-наладочных, теплотехнических испытаний и определение причин возможных недостатков в работе сушильного барабана, горелки или вспомогательного оборудования.

- Составление организационно-технических мероприятий и предложений Заказчику по устранению возможных недостатков в работе сушильного барабана, горелки или вспомогательного оборудования с целью повышения эффективности работы асфальтосмесительной установки.

При выполнении РНИ, персонал АБЗ обеспечивает безаварийную и безопасную работу сушильного барабана и вспомогательного оборудования на указанных режимах во время проведения режимно-наладочных испытаний.

Выполнение пусконаладочных работ.

Ознакомление с документацией.

К выполнению ПНР необходимо приступать только после изучения «Руководства по эксплуатации КУ БСТ-Каскад», «Дополнения к руководству по эксплуатации КУ БСТ-Каскад», ознакомления с «Альбомом схем КУ БСТ-Каскад», «Руководствами по эксплуатации» датчиков и приборов, входящих в комплект поставки, проектной документацией. Необходимая документация поставляется заводом-изготовителем совместно с оборудованием в обязательном порядке.

Проверка монтажа.

Одним из ответственных этапов наладки является проверка правильности выполненного монтажа. Наибольшее количество проблем при наладке и сбоев при эксплуатации вызвано ошибками монтажа, отсутствием надёжных электрических соединений и пренебрежением к рекомендациям заводов-изготовителей оборудования, приборов и датчиков, устанавливаемых «по-месту».

«КУ БСТ-Каскад» должен быть размещён согласно проекту, разработанному в установленном порядке. Комплекс должен располагаться непосредственно на рабочем месте оператора АБЗ, контрольно-измерительные приборы и экран ЖКИ должны быть доступны для наблюдения, а клавиатура для использования по назначению.

На объекте должен быть выполнен контур защитного заземления. Необходимо проверить надежность электрических соединений всех исполнительных механизмов, датчиков, заземления щита автоматики, горелки, электродвигателей дымососа и вентилятора. Экранирующие оплетки проводов и кабелей, а также металлорукава должны быть соединены у обоих концов с заземленными металлоконструкциями. Правила устройства защитного заземления – в соответствии с требованиями ПУЭ.

Цепи длиной более 3-х метров должны быть уложены в металлические лотки, короба или металлические трубы. Лотки и трубы должны быть соединены с заземленными металлоконструкциями сваркой.

Силовые цепи питания и управления (с напряжением ~220 и ~380 В) должны быть прокладываться отдельно от контрольно-измерительных цепей. При параллельной трассировке на протяжении более одного метра расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м.

Жилы одного кабеля не должны быть использованы для организации силовых и контрольно-измерительных цепей.

Монтаж должен быть выполнен многожильными кабелями типа МГШВ или МКЭШ с сечением жил 1,5-2,5 мм2 для силовых и 0,35-0,75 мм2 для контрольных цепей или аналогичными (для контрольных цепей применение экранированных кабелей - обязательно). Допускается использовать одиночные многожильные монтажные провода с сечением не менее 0,5 мм2 для силовых цепей и с сечением не менее 0,35 мм2 для контрольно-измерительных цепей.

Монтаж термопреобразователей сопротивления (ТСМ, ТСП) и измерительных преобразователей (первичных датчиков) ДДМ, устройств контроля пламени должны быть подключены кабелем ПВС3x0,75 или другим гибким кабелем аналогичных характеристик. Допускается выполнять измерительные цепи специальными проводами "витая пара". Датчики и исполнительные механизмы, согласно требованиям их эксплуатационной документации, могут быть подключены экранированными проводами и кабелями.

Кабели должны быть проложены в металлорукавах или трубках ПВХ открыто или в лотках. Монтажные провода должны быть защищены металлорукавом или трубкой ПВХ от механических повреждений. В местах заделки концы монтажного провода должны быть залужены или запрессованы в наконечники.

Так как зажимы установлены на платах методом пайки без дополнительного механического крепления, жесткие одножильные провода должны быть обрезаны, зачищены от изоляции и отформованы в размер таким образом, чтобы после фиксации к  зажимам не прилагались механические напряжения.

Запас длины проводов и кабелей для выполнения перезаделок должен быть размещён вне блока управления. Концы проводов, подключённых к зажимам, должны иметь маркировку.

При проверке монтажа необходимо сверять схемы внешних подключений из «Альбома схем» и проектной документации с руководствами по эксплуатации на датчики и первичные преобразователи. Производители приборов могут изменять схемы подключения, также комплекс может поставляться с приборами других производителей.

По окончании визуальной проверки правильности монтажа, до подачи электропитания на управляющий комплекс, рекомендуется убедиться в отсутствии короткого замыкания в силовых цепях управления методом контроля сопротивления. Особое внимание стоит уделить отсутствию гальванической связи между «общей точкой питания электронных схем GND» и рабочим нулём электропитания «N» (также с заземлением «РЕ»). Сопротивление должно приближаться к бесконечности. В противном случае при эксплуатации автоматики могут наблюдаться сбои и некорректная работа. Это является наиболее распространённой ошибкой. Как правило, это вызвано неправильным подключением внешних датчиков или подключением внешнего оборудования, в котором «GND» и «N» («РЕ») объединены конструктивно (такое оборудование должно быть подключено через устройства гальванической развязки).

Датчик измерения разрежения в сушильном барабане и датчик аварийного параметра «Взрыв» должны быть смонтированы в верхней фронтальной части установки, непосредственно над горелкой; установлены штуцером вниз, импульсная линия должна иметь уклон не менее 5º для предотвращения сбора конденсата. Возможна установка конденсатосборника. Конструкцией некоторых асфальтосмесительных установок предусмотрен штатный импульсный отвод для датчика разрежения в задней части барабана, либо газоходе. Для наладки горелки и автоматического поддержания разрежения, это не подходит, так как важно измерять этот параметр непосредственно в зоне формирования факела.

Горелка и клапанная группа должны иметь защиту от воздействия атмосферных осадков. В странах с жарким климатом это также актуально для защиты от прямых солнечных лучей, т.к., например, клапаны «Термобрест» имеют рабочую температуру до 70ºС и дополнительный нагрев нежелателен. Элементы защиты изготавливаются и устанавливаются при выполнении монтажа горелки и газового тракта, либо поставляются совместно с оборудованием по отдельному заказу.

Поузловое опробование оборудования.

После проверки монтажа можно подать электропитание на автоматику. На экране отобразится версия программного обеспечения (1) (здесь и далее указан вид сообщений из вышеприведенного текста описания программного обеспечения), а на приборной панели - индикация измеренных значений.

На данном этапе следует уделить внимание приборам. Убедиться, что все измерители функционируют в штатном режиме. Приборы, запрограммированные заводом-изготовителем, следует перепроверить, установить предварительные аварийные пороги срабатывания (окончательная настойка аварийных порогов производится после отработки розжига и настройки горения, перед комплексным опробованием оборудования). В измерителях температуры необходимо проверить настройки типа (вида) первичного преобразователя. Настройку приборов производить в соответствии с руководством по эксплуатации на данное оборудование.

Далее можно приступать к проверке срабатывания дискретных входов автоматики – аварийных и технологических. Для этого необходимо войти в программу установок (настроек) (2), выбрать тип горелки и вид топлива (3), затем перейти к разделу «опробование, цифровые входы» (18, 19). Сымитировать срабатывание аварийных датчиков и активацию технологических входов, либо замыкать/размыкать соответствующие клеммы на плате подключения. При замыкании должны изменяться соответствующие значения 0/1 (19). Затем выбрать «цифровые выходы» (20, 21). В этом разделе необходимо проверить все исполнительные механизмы – клапаны, сервоприводы, устройство розжига, светозвуковой оповещатель и пр. Таким образом, можно убедиться в их работоспособности, а также в отсутствии ошибок в подключении. При проверке включения дутьевого вентилятора, обязательно убедиться в правильности направления вращения его электродвигателя, при необходимости выполните фазировку. Пуск вентилятора осуществлять только при закрытой воздушной заслонке. При проверке сервоприводов, оснащённых резистивным датчиком положения, необходимо убедиться не только в соответствии команд «открыть/закрыть» (21)  направлению вращения, но и в том, что при открытии заслонки, измеренный вольтаж на экране увеличивается, а при закрытии уменьшается. В случае отрицательного результата – проверить правильность подключения. При проверке работы трансформатора розжига, обратить внимание на возможные помехи на работу контроллера. Помехи, в зависимости от их силы, могут проявляться в виде перезагрузки контроллера, лишних символов или точек на экране, сдвига строки и пр. Помехи от работы трансформатора вызваны, как правило, увеличенным зазором электродов розжига запальника (более 4 мм., рекомендуемый зазор 2 – 3 мм.), либо наличием зазоров внутри наконечников высоковольтных проводов, либо пробоем на элементы корпуса запальника горелки. Для устранения данной проблемы, необходимо проверить целостность изоляторов запальника и отсутствие на них влаги, все соединения высоковольтной цепи устройства розжига (трансформатора), искровой зазор, цепи заземления оборудования. ВНИМАНИЕ! При работе с устройством розжига, соблюдайте осторожность. Напряжение на высоковольтных выводах может достигать 15 000 В.

Тарировка исполнительных механизмов.

После поузлового опробования можно приступить к тарировке. См. (8) – (14).  Несмотря на то, что автоматика поставляется с уже выполненной тарировкой, при первичной наладке её рекомендуется повторить. Так же тарировку необходимо выполнять повторно после замены датчика положения, либо замены сервопривода.

Резистивный датчик положения должен быть установлен таким образом, чтобы при закрытом положении заслонки напряжение выхода было в пределах 0,5 – 2,0 В. Если это не так, то необходимо вывести из зацепления шестерню датчика сервопривода и провернуть на необходимое количество зубьев. Напряжение при этом можно контролировать как на экране, так и вольтметром между средним выводом датчика и «GND». При необходимости, вращение сервопривода можно проверить как посредством режима «Опробование» (20, 21), так и вручную, нажав и удерживая на корпусе привода кнопку, тем самым разъединив внутренний редуктор (только для приводов «BELIMO»). На корпусе также расположен переключатель «0-1», он служит для изменения направления вращения (реверса). После выполнения тарировки, рекомендуется зафиксировать переключатель «0-1» отрезком клейкой ленты.

Тарировка заключается в определении и занесении в память автоматики крайних положений регулирующих заслонок. При необходимости, крайнее положение «открыто» можно зафиксировать не только при открытии на L = 90º (до упора), но и при любом другом. Как правило, к повторной, окончательной тарировке прибегают в процессе настройки режимов горения. Например, если при настройке горения определено, что номинальная тепловая мощность горелки достигается при открытии газовой (воздушной) заслонки на L = 45º, то при повторной тарировке следует остановить движение сервопривода при L = 50º кнопкой 7. См. (12). Из опыта наладки известно, что зависимость приращения расхода регулируемой среды от угла открытия заслонки не линейна (квадратичная зависимость) и сектор L = 70º - 90º можно считать «мёртвой зоной регулирования». Поэтому наладчики, зачастую, тарируют заслонки на угол не более L = 70º.  Если тарировка выполняется по принципу «не от упора до упора», то рекомендуется записать измеренный вольтаж крайних положений с указанием соответствующего угла открытия заслонки  в рабочую тетрадь, затем внести эти данные в технический отчёт по проведению РНИ (например в форме «ИМ1___L=0º=1,2В(0%)___L=50º=5,4В(100%)»). В рабочей программе максимальный зафиксированный угол будет определяться как 100% открытия заслонки.

Предварительная настройка параметров работы системы безопасности и регулирования.

Далее рекомендуется выполнить предварительные настойки для проверки работоспособности оборудования. В разделе I «Сообщения, выводимые в программе установок», в пунктах 3 и 4 подробно описаны действия по настройке аварийных и технологических дискетных входов См. (6), (7), Таб.1., а также каналов измерения и контуров регулирования.

Следует учитывать, что «заводские» настройки не являются рабочими и предназначены для тестирования оборудования при выпуске на заводе-изготовителе. Поэтому необходимо пройти все пункты меню «Регулирование» и задать необходимые параметры.

Диапазоны измерения температур должны соответствовать диапазонам первичных преобразователей (термодатчиков) и настройкам электронных измерителей, к которым они подключены. В противном случае, показания прибора-измерителя и температура на экране автоматики будут значительно различаться.

Так как наладка автоматики заключается в ее адаптации к особенностям каждой конкретной смесительной установке и технологии, решение об активации или блокировании некоторых контуров измерения и регулирования, технологических дискретных входов управления, принимается наладчиком на основании технических характеристик АБЗ и проектных решений.

Внимание! Заводская настойка «уровня розжига» может быть любой, что может представлять определённую опасность. Рекомендуется первоначально для наладки установить: Уровень розжига = 00%, Уровень минимального горения = 00%, Уровень максимального горения = 100%, Таблицу соотношения «топливо - воздух» 1:1 (применить функцию «Задать автоматически»). См. (15), (16).

Далее в меню установок «Дополнительно», «Длительности», «Установка сети» задать необходимые параметры. В пунктах 10, 11 и 12 описания программного обеспечения указан порядок действий. Меню «Дополнительно» и «Длительности», в комментариях не нуждаются. «Установка сети» - рекомендуется задать «отсутствует», так как эта функция применяется только при построении систем диспетчеризации и удалённого мониторинга.

Проверка функционирования и пуск системы безопасности и регулирования в холостом режиме с имитацией розжига, проверка срабатывания аварийных защит.

Далее, перед розжигом, рекомендуется сымитировать розжиг горелки, произвести проверку функционирования системы безопасности и регулирования. Для этого требуется в установках защит См. (6), (7), Таб.1. временно изменить логику «по замыканию / по размыканию» срабатывания некоторых аварийных параметров на противоположное значение. Например, при отсутствии давления газа в магистрали, автоматика заблокирует пуск по аварии «Давление газа в магистрали не в норме». После изменения «логики», автоматика примет отсутствие газа как «Норму». Также при отсутствии давления газа невозможно пройти тест на герметичность, без чего невозможен пуск горелки. Для временного отключения данной функции, необходимо подать на клемму аналогового входа «Герметичность» напряжение 10 – 24 В. Например, подать 12 В можно соединив клемму «+24В» с клеммой «Герметичность»  через резистор R=500 Ом (т.к нагрузочное сопротивление этого канала 500 Ом, получается делитель напряжения). Датчик герметичности при этом, должен быть отсоединён, иначе его можно вывести из строя. Второй вариант отключения: не отсоединяя датчик, переключить DIP-переключатель №8 датчика герметичности ДДМ-хх-ДИ в положение «Of» (если применяется датчик ПРОМА «ДДМ-хх-ДИ»).

При холостом пуске на этапе «Вентиляция» необходимо сымитировать сигнал наличия факела запальника и основного факела соединив клемму «+24В» с клеммой «Пламя ЗП» и «Пламя ОФ». Датчики пламени при этом должны быть отсоединёны, иначе их можно вывести из строя.

Внимание! После выполнения имитации розжига и проверки функционирования автоматики, ОБЯЗАТЕЛЬНО восстановить штатное подключение датчиков и настройку аварийных защит.

Пробный розжиг горелки.

После проверки функционирования автоматики в холостом режиме, при положительных результатах, можно приступать к отработке розжига запальника и основного факела.

Перед пуском газа в систему газоснабжения горелки, необходимо убедиться в том, что вновь смонтированный газопровод, после окончания монтажных работ, был очищен от пыли, металлических опилок и окалины продувкой сжатым воздухом. В противном случае при первом розжиге горелки, газовый фильтр и клапаны могут выйти из строя.

Перед розжигом горелки произвести продувку газопровода газом до удаления газо-воздушной смеси. Продувку произвести через продувочную свечу, установленную перед газовым фильтром, либо тупиковую свечу газового коллектора. Если такая свеча не предусмотрена проектом, продувку можно выполнить через нормально-открытый клапан свечи межклапанного пространства. Для этого необходимо установить заглушку после клапана основного факела (КОФ) для предотвращения поступления газа в топочный объём в случае не герметичности последнего и открыть клапан-отсекатель (КО) в режиме «Опробование» См. (20), (21).

Далее, после продувки газопровода и удаления ранее установленной предохранительной заглушки, рекомендуется провести автоматический тест на проверку герметичности газовой запорной арматуры. В большинстве версий программного обеспечения такая функция предусмотрена в режиме «Опробование».

Внимание! После пуска газа в систему газоснабжения установки, в процессе проведения пусконаладочных работ регулярно проверять соединения газового тракта на предмет утечки индикатором или мыльной эмульсией.

## При положительном результате теста можно приступать к розжигу в режиме «Наладка». Принцип работы и последовательность действий подробно описаны в разделе IV. «Сообщения, выводимые в режиме Наладка». См.(38) – (40). В режиме наладки автоматика контролирует все необходимые аварийные параметры, как и в рабочей программе. В режиме «Наладка 1» можно изменять положение топливной и воздушной заслонки по отдельности кнопками «4, 6». Изменяется значение, выводимое на экран в мигающем режиме. Для перехода от управления топливной заслонкой к управлению воздушной и обратно, нажать кнопку «7», либо «Ввод», в зависимости от версии программного обеспечения.

## На данном этапе необходимо добиться стабильного и устойчивого розжига запальника и основного факела. Успешный розжиг должен происходить не менее 9 раз из 10 попыток, выполненных подряд. Розжиг запальника и основного факела сопровождается сообщением на экране «Наладка 1».

## Устойчивый розжиг запальника зависит от количества газа, первичного и вторичного воздуха поступающего непосредственно на горение. Количество газа можно изменять регулировкой клапана запальника, если это предусмотрено его конструкцией. Количество вторичного воздуха – положением воздушной заслонки горелки (См. уровень розжига и таблицу соотношения «топливо-воздух»). Количество первичного воздуха, если установлен инжекционный запальник – изменением положения регулирующей муфты непосредственно на корпусе запальника. Для доступа к запальнику необходимо снять верхнюю крышку горелки. Как правило, запальник инжекционного типа не требует дополнительной настройки по количеству газа и первичного воздуха, поэтому следует уделить внимание положению воздушной заслонки горелки на уровне розжига. Её положение должно обеспечивать устойчивый розжиг, как запальника, так и основного факела.

Если запальник или основной факел не разжигается, на экран автоматики выводится сообщение «Пламя ЗП» или «Пламя ОФ». В некоторых версиях ПО эти сообщения выводятся только в рабочей программе, т.к. предполагается, что при наладке розжига причина аварийного останова очевидна. Основных причин неудачного розжига может быть три:

- горение отсутствует физически,

- розжиг происходит, но устройство контроля факела его не фиксирует,

- розжиг происходит, но на этапе «Стабилизация ЗП (ОФ)» пламя гаснет.

В первом случае необходимо определить причину отсутствия пламени (нет искры, недостаточно газа, лишний вторичный воздух и т.п. – для запальника; малый уровень розжига по газовой заслонке, избыточный воздух, неправильно отрегулирован факел запальника и т.п. – для основного факела).

Во втором случае следует проверить цепь подключения, работоспособность и настройку фотодатчика.

В третьем случае необходимо проверить всё описанное во втором варианте и уделить особое внимание очерёдности событий, т.е. что происходит раньше – погасание факела, а затем пропадание сигнала от фотодатчика, или вначале пропадает сигнал, а затем гаснет факел. Разница во времени между событиями всего 1 – 2 сек., поэтому эти замеры выполняется двумя людьми.

Если определено, что вначале погасает факел, то необходимо отрегулировать количество газа и воздуха на уровне розжига.

Если раньше пропадает сигнал от фотодатчика, то следует проверить его работоспособность и настройку.

Проверка и настройка фотодатчика БСТ-ФД-06-Г.

Фотодатчик типа БСТ-ФД-06-Г представляет собой универсальное устройство для контроля как газового, так и мазутного пламени. Имеет четыре клеммы подключения: +24 В (питание), «Выход газ», «Выход мазут», GND (общий), три контрольных светодиодных индикатора: «Сигнал газ» (наличие пульсаций пламени), «Выход газ» и «Выход мазут» (наличие напряжения на соответствующем выходе). Также на плате устройства имеются три подстроечных резистора: «Чувствительность газ», «Порог газ», «Чувствительность мазут».

Принцип работы «мазутного канала» - реакция на равномерное пламя определённой интенсивности, настраивается резистором «Чувствительность мазут».

Принцип работы «газового канала» - реакция на пульсации пламени, т.е. на переменную интенсивность излучения. Внимание! Резистор «Чувствительность газ» настраивается на заводе-изготовителе с применением специального оборудования, поэтому эту настройку изменять не рекомендуется. Резистором «Порог газ» настраивается временная разница от момента последней пульсации пламени до снятия сигнала о наличии пламени.

Для проверки работоспособности фотодатчика необходимо открутить два винта крепления и снять устройство с горелки. Подать электропитание на автоматику, убедиться в наличии напряжения питания на клеммах устройства +24 В и GND при помощи вольтметра. При подаче питания на фотодатчик, возможно кратковременное включение светодиодов, при искусственном создании затемнения в зоне чувствительного элемента они должны погаснуть. Проверяемый канал должен быть подключен к автоматике.

Для проверки мазутного канала необходимо направить чувствительный элемент на источник света (солнце, луч фонаря, лампу искусственного освещения). При этом светодиод «Выход мазут» должен засветиться и на соответствующей клемме появиться напряжение относительно клеммы GND. При затемнении чувствительного элемента, светодиод «Выход мазут» должен погаснуть и на соответствующей клемме должно пропасть напряжение относительно клеммы GND.

Для проверки газового канала необходимо направить чувствительный элемент на источник света (солнце, луч фонаря, лампу искусственного освещения) и создать переменную интенсивность светового потока, помещая и убирая с частотой 1 – 2 раза в секунду какой-либо не прозрачный предмет, например руку, между источником света и фотодатчиком. При этом светодиод «Сигнал газ» должен мигать, а светодиод «Выход газ» должен засветиться, на соответствующей клемме должно появиться напряжение относительно клеммы GND. Внимание! Светодиод «Выход газ» должен стабильно светиться до тех пор, пока создаётся пульсирующее освещение. Даже кратковременное (на доли секунды) его погасание будет принято автоматикой как отсутствие пламени. При затемнении чувствительного элемента, мигающий светодиод «Сигнал газ» должен погаснуть сразу, а светодиод «Выход газ» спустя время, установленное настройкой «Порог газ» и на соответствующей клемме должно пропасть напряжение относительно клеммы GND. Если проверка настройки на прямой свет дала положительный результат, то рекомендуется выполнить повторно те же действия, но только направляя чувствительный элемент на отражённый от любой светлой поверхности свет. Таким образом, можно проверить чувствительность газового канала.  Внимание! Время отключения подачи газа при срабатывании аварийной защиты по каждому параметру должно соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования».

Напряжение выходных сигналов фотодатчика БСТ-ФД-06-Г должно быть в пределах 12 – 24 В, в зависимости от модификации устройства.

Если вышеописанная проверка работоспособности дала отрицательный результат, то фотодатчик не исправен, либо требуется его настройка. Перед настройкой рекомендуется тонким перманентным маркером нанести метки на подстроечные резисторы, для возможности вернуться к предыдущим настройкам при ошибочных действиях. При настройке следует использовать плоскую отвёртку с рабочей частью шириной 2мм., производить поворот ползуна резистора поэтапно на угол не более 3 - 5º за один раз, проверяя результат.

Как правило, настройка фотодатчика не требуется, т.к. он настроен на заводе-изготовителе и готов к применению.

Настройка режимов горения.

После окончания отработки устойчивого розжига, можно перейти к настройке режимов горения. Этот процесс сопровождается сообщением на экране «Наладка 2» См.(38) – (40). На этом этапе наладки опытным путём производится определение оптимальных режимов горения во всём диапазоне регулирования мощности, уровня минимального и максимального горения (номинальной мощности). Замер химического состава уходящих газов, температур, расхода топлива и прочих параметров производится в соответствии с технологией для данных видов работ.

В режиме «Наладка 2» можно изменять положение топливной и воздушной заслонки по отдельности кнопками «4, 6». Изменяется значение, выводимое на экран в мигающем режиме. Для перехода от управления топливной заслонкой к управлению воздушной и обратно, нажать кнопку «7», либо «Ввод», в зависимости от версии программного обеспечения. В режиме наладки автоматика контролирует все необходимые аварийные параметры, как и в рабочей программе.

Для каждой из подобранных нагрузок фиксируется положение топливной и воздушной заслонки (записывается в рабочую тетрадь в виде таблицы соотношения «топливо-воздух» в «%»). Замеры и настройку рекомендуется производить не менее чем в четырёх точках в диапазоне регулирования. Чем больше промежуточных точек, тем точнее можно построить график «топливо-воздух» положений заслонок в «%» от максимального угла открытия. После настройки горения на выбранных нагрузках, необходимо построить кривую соотношения «топливо %  /  воздух %». При этом выполняется аппроксимация, определяя все промежуточные точки графика с шагом в 1%. Пользуясь полученным графиком, необходимо записать все точки в рабочую тетрадь в виде таблицы с шагом в 1%. Далее необходимо ввести в память автоматики таблицу соотношения «топливо-воздух» См.(15), (16). Откорректировать уровни минимального и максимального горения, установленные предварительно, приведя их в соответствие с полученными результатами при настройке режимов горения.

После выполнения вышеописанных действий, произвести пуск горелки в автоматическом режиме. Произвести контрольные замеры химического состава уходящих газов на нескольких нагрузках, включая уровни минимального и максимального горения. При отрицательном результате произвести повторную настройку режимов горения, откорректировать таблицу «топливо-воздух». При получении положительных результатов контрольных замеров, после уточнения исходных данных составляется «технический отчёт по режимно-наладочным и теплотехническим испытаниям».